Утвержден

постановлением администрации

Жирятинского района

№ 51 от 11 февраля 2026 года

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Жирятинского муниципального района

1. Краткая характеристика источников теплоснабжения и тепловых сетей

На территории Жирятинского района функционирует 4 объекта теплоснабжения, которые обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы.

Все котельные газовые из них: 2-круглогодичные, подают централизованную горячую воду и отопление потребителям, 2 котельные —сезонные, осуществляют работу в отопительный период подают только тепловую энергию.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных, находящихся в эксплуатации ГУП «Брянсккоммунэнерго» Выгоничского участка, расположенных на территории Жирятинского района составляет 4 км 871 м в 2-х трубном исчислении (из них 4,409км отопление, 0,462км ГВС).

Котельная № 1 с. Жирятино, ул.Больничная,6а: отопление 0,314 км, гвс 0,15 км.

Котельная № 3 с. Жирятино, ул.Сосновая,8: отопление 1,644 км, ГВС 0,312км.

Котельная № 4 с. Жирятино, ул.Мира,9а: отопление 1,682 км.

Котельная № 5 с. Старое Каплино, ул.Школьная,11 А: отопление 0,769 км.

Все объекты теплоснабжения находятся в государственной собственности Брянской области и в хозяйственном ведении ГУП «Брянскоммунэнерго».

2. Общие положения

Настоящий Порядок регулирует действия по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций на территории Жирятинского района (далее — Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварийных ситуаций между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Жирятинского района (далее ресурсоснабжающие организации), управляющими (обслуживающими) организациями и товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ), абонентами (потребителями коммунальных услуг).

2. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

3. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства Жирятинского района Брянской области;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Жирятинского района Брянской области;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Жирятинского района Брянской области.

4. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

5. Основными направлениями предупреждения возникновения аварийных ситуаций являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;  обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;  обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

6. В целях своевременного и оперативного реагирования на возникновение аварийных ситуаций ресурсоснабжающие организации, управляющие (обслуживающие) организации и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, обеспечивают наличие круглосуточно работающих диспетчерских и (или) аварийно-восстановительных служб (аварийно- диспетчерские службы), диспетчерских служб (далее — ДС).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, оборудования, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием в которых не предусмотрены ДС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на руководителя организации либо лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

7. Взаимодействие с ДС в части приема и передачи сообщений по вопросам возникновения и ликвидации аварийных ситуаций осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Жирятинского района (далее — ЕДДС Жирятинского района).

Сведения о телефонах ДС уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими (обслуживающими) организациями и ТСЖ в ЕДДС Жирятинского района. При поступлении в ЕДДС Жирятинского района сообщений (уведомлений, информации) от граждан о возникновении аварийных ситуаций на тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетях ЕДДС Жирятинского района обеспечивает незамедлительное извещение о возникшей аварийной ситуации организации, в ведении (обслуживании) которых находятся указанные сети.

При поступлении в ЕДДС Жирятинского района сообщений (уведомлений, информации) от ДС организаций о возникновении аварийных ситуаций на сетях, находящихся в их ведении (обслуживании), ЕДДС Жирятинского района обеспечивает незамедлительное извещение о возникшей аварийной ситуации руководящий состав управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству местной администрации и соответствующего территориального органа местной администрации.

В соответствии с указаниями руководящего состава управления по инфраструктурному развитию и муниципального хозяйства местной администрации ЕДДС Жирятинского района осуществляет общую координацию действий ДС по ликвидации аварийной ситуации.

3. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при ликвидации аварийных ситуаций

1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация:

а) принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действует в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;

б) силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступает к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

в) информирует о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении принятом по вопросу ее ликвидации:

- ЕДДС Жирятинского района;

- диспетчерам технических организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения; - ДС управляющих организаций и ТСЖ.

г) по окончании ликвидации аварии, оповещает о времени подключения управляющие организации или ТСЖ, ЕДДС Жирятинского района.

2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обеспечивают:

- ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа — осуществление взаимодействия со звонившим в ДС собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС либо технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено ДС в течение 10 минут после поступления;

- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;  информирование о возникновении аварии телефонограммой о характере аварии, времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС Жирятинского района и соответствующего теплоснабжающую организацию;  оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг; информирование собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме, подавшего заявку о возникновении аварийной ситуации, о планируемых сроках ее исполнения.

3. Информирование теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности.

4. Информирование ЕДДС Жирятинского района и соответствующей теплоснабжающей организации о ликвидации аварии.

5. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, эксплуатирующие коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют, в любое время суток своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

6. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

7. В случае возникновения аварийных ситуаций, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, решением заместителя главы администрации Жирятинского района создается Штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Жирятинского района Брянской области под руководством заместителя главы администрации Жирятинского района.

В случае если сложившаяся аварийная ситуация вызывает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации вопрос ликвидации аварийной ситуации выносится на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Жирятинского района Брянской области (далее — Комиссия по ЧС и ОПБ Жирятинского района Брянской области).

4. Взаимодействие диспетчерских и аварийно-восстановительных

(аварийно-диспетчерских) служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплоснабжения

1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС Жирятинского района.

2. При поступлении в ДС ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС незамедлительно:

- направляет к месту аварии аварийную бригаду;

- информирует о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителя организации и оперативного дежурного       ЕДДС Жирятинского района;

В информации должны содержаться следующие сведения:

  - полное наименование и техническая характеристика объекта;

  - наименование эксплуатирующей организации;

  - место расположения объекта;

  - дата и время аварии;

  - характер и объем разрушений,

  - сведения о пострадавших (если таковые имеются);

  - обстоятельства, при которых произошла авария;

  - время начала прекращения подачи энергоресурсов потребителям; перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов и объектов;

  - принимает меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставляет ограждение и охрану, освещает место аварии) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения, руководитель или ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:

  - какие переключения в сетях необходимо произвести;

  - как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

  - какие абоненты, в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

  - когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

  - какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария, при необходимости обеспечивает доставку передвижного резервного источника электропитания в зависимости от мощности объекта собственными силами предприятия или по согласованию с энергоснабжающими организациями имеющееся у них РРШ в течение 1,5 часов, обеспечивая подключение по временной схеме аттестованным персоналом.

4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, ДС управляющих организаций и ТСЖ, попавшие в зону аварии, ЕДДС Жирятинского района.

5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей организацией по согласованию (уведомлению) с управляющими организациями или ТСЖ по территориальной принадлежности.

6. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей при возникновении аварийной ситуации принимается в соответствии с Порядком ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, установленным Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808.

7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих (обслуживающих) организаций и ТСЖ уведомлением и по согласованию с теплосетевыми организациями с целью обеспечения необходимого гидравлического режима.

8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи и ЕДДС Жирятинского района.

9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую ДС ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС Жирятинского района после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

5. Схема взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при ликвидации аварий, инцидентов

| № п/п | Характер информации | Организации | Сроки предоставления информации | Кому передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оперативная информация об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей | Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Жирятинского района | По факту немедленно | ЕДДС Жирятинского района тел. 8(48344)3-03-74 |
| 2. | Взаимное информирование об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения вызвавших отключение социально-значимых потребителей | Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Жирятинского района | По факту немедленно | ДС взаимодействующих организаций: МУП Жирятинское ЖКУ тел. 8(48344) 3-01-24 Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный РЭО с. Жирятино РЭСБР 8(48344) 3-00-04 ГУП «Брянсккоммун энерго» ДС Выгоничского участка тел. 8-919-190-63-04 НДС- (Брянск) «Брянсккоммунэнерго» 8(4832) 72-30-06 ООО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС Жирятинский участок 8(48344)3-04-49 ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» с. Жирятино 8(48344)3-05-85 |
| 3. | Оперативная информация о ходе работ по устранению аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей | Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Жирятинского района | Через каждые 2 часа | ЕДДС Жирятинского района тел. 8(48344)3-03-74 |
| 4. | Информация о завершении работ по устранению аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социально-значимых потребителей | Эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Жирятинского района | По ликвидации аварийной (чрезвычайной) ситуации | ЕДДС Жирятинского района тел. 8(48344)3-03-74 |

6. План взаимодействия оперативных служб по ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения

| № | Вид аварии | Диспетчер СП ООО «БрянскЭлектро» тел. 3-04-49 _________ ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» тел. 3-05-85 | Диспетчер Выгоничского ПУ ГУП «Брянсккомму нэнерго» тел. 8-919-190-63-04 ЦДС- (Брянск) «Брянсккомму нэнерго» 8(4832)72-30-06 | Диспетчер МУП тел. 3-01-24 | Диспетчера: ООО «УК» тел. 3-01-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения на котельных | Высылает аварийно-восстановительную бригаду. Действует согласно инструкции. | При повреждении в котельной или на питающем кабеле высылает аварийно-восстановительн ую бригаду, согласовывает необходимость РИП | При повреждении на сетях водоснабжения или водоотведения высылает аварийно-восстановительную бригаду | при повреждении на сетях УК высылает аварийно-восстановите льную бригаду |
| 2. | Повреждение в котельной или по сетям теплоснабже ния | При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает представителя от предприятия | Высылает аварийно-восстановительн ую бригаду. | При нахождении в зоне аварии водопровода вызывает представителя от предприятия | При Повреждении на сетях УК высылает аварийно-восстановите льную бригаду |
| 3. | Повреждение системы водоснабжения | При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает представителя от предприятия | При нахождении в зоне аварии сетей теплоснабжения вызывает представителя от предприятия | Высылает аварийно-восстановительную бригаду | при повреждении на сетях УК высылает аварийно- восстановительную бригаду |

Наиболее вероятные сценарии аварийных ситуаций

| Причина возникнов ения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реаги рования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращен ие подачи электроэне ргии на источник тепловой энергии, ЦТП | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | - сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону; - принять меры по недопущению роста давления в котловых агрегатах и тепловой сети; - при длительном отсутствии электроэнергии в период низких температур организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний; - организовать работу по переходу на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). Время устранения аварии -1- 2,5 час. |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | - сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону; - при длительном отсутствии водоснабжения в период низких температур организовать: подвоз технической воды для подпитки системы отопления; -ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний; Время устранения аварии — 4 часа. |

| Прекращение подачи топлива в котел | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объе ктовы й | При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии — 4 часа. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничен ие (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. - при длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии — 4 часа. |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничен ие (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объе ктовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии — 12 часов. |
| Предельны й износ сетей, гидродина мические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объе ктовый | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии — 12 часов. |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии — 6 часов. |
| Внешнее воздействие | Ограничен ие (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объе ктовый | - Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. - При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющей компании. Время устранения аварии — 12 часов. |
| При возникновении нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики | Остановка работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объе ктовый | - Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону, а также дежурному ЕДДС района; - Принять меры по недопущению роста давления в котловых агрегатах и тепловой сети; - При длительном отсутствии электроэнергии в период низких температур организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. - Организовать работу по переходу на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). Время устранение аварии - 12 час. |
| При возникновении нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Остановка работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объе ктовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. при длительном отсутствии водоснабжения в период низких температур организовать: подвоз технической воды для подпитки системы отопления. Время устранения аварии — 12 часов. |

| 8. Укомплектованность поставщиков 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного подразделения | Средства индивидуальной и коллективной защиты | Обеспечение спецодеждой | Инструмент и оснастка | НТЛ оперативная документация | Инструкции | Схемы | Средства пожаротушения |
| 1 | Выгоничский участок ГУП «Брянсккоммун энерго» | обеспечены | обеспечены | обеспечены | в наличии | имеются | имеются | укомлектованы |
| 2 | АО «Газпром газораспределение» | обеспечены | обеспечены | обеспечены | в наличии | имеются | имеются | укомлектованы |
| 3 | ПАО «Россети Центра» «Брянскэнерго» | обеспечены | обеспечены | обеспечены | в наличии | имеются | имеются | укомлектованы |
| 4 | СП ООО «Брянскэлектро» | обеспечены | обеспечены | обеспечены | в наличии | имеются | имеются | укомлектованы |
| 5 | МУП | обеспечены | обеспечены | обеспечены | в наличии | имеются | имеются | укомлектованы |
| 6 | ООО УК | обеспечены | обеспечены | обеспечены | в наличии | имеются | имеются | укомлектованы |

9. Перечень передвижных резервных источников электроснабжения

| № | Место хранения, точный адрес | Модель РИП | Тип РИП | Вид топлива | Собственник (название организации) | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выгоничский участок ГУП «Брянсккоммунэнерго» котельная, Старое Каплино, ул. Школьная, 11 а, с. Жирятино, ул.Больничная,6 а, котельная, с. Жирятино, ул. Мира, 9а, котельная, с. Жирятино, ул. Сосновая, 8 котельная | 1. Генератор АД-60-Т400 2. Генератор АД-30-Т400 3. Генератор АД-50-Т400 4. Генератор АД-50-Т400 | передвижной | дизтопливо | Выгоничский участок ГУП «Брянсккоммунэнерго» | тел.8 (4 8341) 2-19-05 |
| 2. | МУП «Жирятинское ЖКУ», д. Комягино, ул. Полевая, 3 | Генератор М6-2500 Вепрь | передвижной | бензин | МУП Жирятинское ЖКУ | тел. 8(48344) 3-03-24 |
| 3. | Жирятинский РЭС, ПАО Россети» «Брянскэнерго», с. Жирятино, ул. Новая, 21 | Генератор АД-30 Т-400 650-1Е | передвижной | Дизтопливо | ПАО «Россети Центр» «Брянскэнерго» | тел. 8(48344) 3-05-86 |